## Franz
Comparaison ligne aérienne / câble
Materiel | Aldrey 2X600 mm2 | Câble cuivre VPE 2500 mm2
Résistance électrique en Ω | 29.59 Milliohm/km | 8.41 Milliohm/km
Distance | 3.5 | 3
Intensité | 1000 | 1000
Pertes en énergie / an | 5719316.4 | 1688752.8
Prix / kWh | 0.1 | 0.1
Coût de construction par km | 1000000 | 5000000
Durée d'amortissement | 40 ans | 40 ans
Effets du câblage:
Economie de courant | 4030563.6 | 806.1127
Economie financière | 13.8524
Economie CO2 | 1630.5645
La valeur des terrains et le paysage sont préservés
Verlustvergleich Freileitung / Kabel *
Abschätzung der thermischen Grenzleistung bei 400 kV
| Freileitung 2x600 AL | Kupfer-Kabel 2500mm2 | Differenz
Elektr. Widerstand (milliohm) | 29.59 | 8.41
Max Stromstärke | 2080 A (200°C) | 2200 A ( 90°C)
Strecke | 3.5 | 3
Stromstärke | 1000 | 1000
Stromabhängiger Verlustbelag | 88.77 | 25.23
| 88.77 | 25.23
Spannungsabhängiger Verlustbelag | 3 | 3.9
| 6 | 9.9
Verlustbelag Total | 186.54 | 64.26
Verlust ganze Strecke | 652.89 | 192.78
Jahresverlust (8760 Std) | 5719316.4 | 1688752.8 | 4030563.6
Amortisationsdauer | 40 ans | 40 ans
Preis/ kWh | 0.1 | 0.1
Verlustbewertung | #VALUE! | #VALUE!
Baukosten je km | 1000000 | 5000000
Übergangsbauwerke (2) | 0 | 700000
Baukosten Total | 3500000 | 15700000
Gesamtkosten (40 Jahre) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CO2- Belastung je kWh (Europäischer Strommix gem ENTSO/UCTE)
| Anteil in % | CO2/kWh | CO2/kWh
- Wasserkraft | 15.8% | 0 | 0
- AKW | 27% | 0.115 | 0.03105
- Fossil Mittel | 49.8% | 0.75 | 0.3735
- neue EE | 7.4% | 0 | 0
Resultierendes CO2 je kWh |  |  | 0.40455
Einsparung Strom | 4030563.6 | 806.1127
Einsparung Finanzen |  | #VALUE!
Einsparung CO2 |  | 1630.5645
* in "einfachem" Gelände und Leitungslängen unter 30 km. Bei längern Leitungen sind zusätzlich Blindleistungskompensationsanlagen notwendig.
(0.4kg/kWh)

## Deutsch
Vergleich Freileitung / Kabel 400kV
Material | Freileitung Aldrey 2X600 mm2 | VPE-Kabel Kupfer 2500 mm2
Elektr. Widerstand Ω | 29.59 Milliohm/km | 8.41 Milliohm/km
Strecke | 3.5 | 3
Stromstärke | 1000 | 1000
Energieverlust/ Jahr | 5719316.4 | 1688752.8
Preis/ kWh | 0.15 | 0.15
Baukosten je km | 1000000 | 5000000
Amortisationsdauer | 40 | 40
Auswirkungen der Verkabelung:
Einsparung Strom | 4030563.6 | 806.1127
Einsparung Finanzen | 11.9834
Einsparung CO2 | 1630.5645
Grundstückwerte und Landschaftsbild bleiben erhalten
Verlustvergleich Freileitung / Kabel *
Abschätzung der thermischen Grenzleistung bei 400 kV
| Freileitung 2x600 AL | Kupfer-Kabel 2500mm2 | Differenz
Elektr. Widerstand (milliohm) | 29.59 | 8.41
Max Stromstärke | 2080 A (200°C) | 2200 A ( 90°C)
Strecke | 3.5 | 3
Stromstärke | 1000 | 1000
Stromabhängiger Verlustbelag | 88.77 | 25.23
| 88.77 | 25.23
Spannungsabhängiger Verlustbelag | 3 | 3.9
| 6 | 9.9
Verlustbelag Total | 186.54 | 64.26
Verlust ganze Strecke | 652.89 | 192.78
Jahresverlust (8760 Std) | 5719316.4 | 1688752.8 | 4030563.6
Amortisationsdauer | 40 | 40
Preis/ kWh | 0.15 | 0.15
Verlustbewertung | 34315898.4 | 10132516.8
Baukosten je km | 1000000 | 5000000
Übergangsbauwerke (2) | 0 | 700000
Baukosten Total | 3500000 | 15700000
Gesamtkosten (40 Jahre) | 37815898.4 | 25832516.8 | 11983381.6
CO2- Belastung je kWh (Europäischer Strommix gem ENTSO/UCTE)
| Anteil in % | CO2/kWh | CO2/kWh
- Wasserkraft | 15.8% | 0 | 0
- AKW | 27% | 0.115 | 0.03105
- Fossil Mittel | 49.8% | 0.75 | 0.3735
- neue EE | 7.4% | 0 | 0
Resultierendes CO2 je kWh |  |  | 0.40455
Einsparung Strom | 4030563.6 | 806.1127
Einsparung Finanzen |  | 11.9834
Einsparung CO2 |  | 1630.5645
* in "einfachem" Gelände und Leitungslängen unter 30 km. Bei längern Leitungen sind zusätzlich Blindleistungskompensationsanlagen notwendig.
(0.4kg/kWh)

## Details
Verlustvergleich Freileitung / Kabel *
| Freileitung Aldrey 2x600mm2 | VPE-Kabel Kupfer 2500mm2 | Differenz
Elektr. Widerstand (Milliohm) | 29.59 | 8.41
Max Stromstärke | 2080 A (200°C) | 2200 A ( 90°C)
Strecke | 3.5 | 3
Stromstärke | 1000 | 1000
Stromabhängiger Verlustbelag | 88.77 | 25.23
| 88.77 | 25.23
Spannungsabhängiger Verlustbelag | 3 | 3.9
| 6 | 9.9
Verlustbelag Total | 186.54 | 64.26
Verlust ganze Strecke | 652.89 | 192.78
Jahresverlust (8760 Std) | 5719316.4 | 1688752.8 | 4030563.6
Amortisationsdauer | 40 | 40
Preis/ kWh | 0.1 | 0.1
Verlustbewertung | 22877265.6 | 6755011.2
Baukosten je km | 1000000 | 5000000
Übergangsbauwerke (2) | 0 | 700000
Baukosten Total | 3500000 | 15700000
Gesamtkosten Lebenszeit | 26377265.6 | 22455011.2 | 3922254.4
CO2- Belastung je kWh (Europäischer Strommix gem ENTSO/UCTE)
| Anteil in % | CO2/kWh | CO2/kWh
- Wasserkraft | 15.8% | 0 | 0
- AKW | 27% | 0.115 | 0.03105
- Fossil Mittel | 49.8% | 0.75 | 0.3735
- neue EE | 7.4% | 0 | 0
Resultierendes CO2 je kWh |  |  | 0.40455
Einsparung Strom | 4030563.6 | 806.1127
Einsparung Finanzen |  | 3.9223
Einsparung CO2 |  | 1630.5645
* in "einfachem" Gelände und Leitungslängen unter 30 km. Bei längern Leitungen sind zusätzlich Blindleistungskompensationsanlagen notwendig.